# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102 a 34-300 Żywiec

Przedmiotem zamówienia jest: „Czyszczenie oraz przegląd eksploatacyjny separatorów substancji ropopochodnych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Żywieckiego”.

Cześć I – wykonanie do 30.06.2026r.

- Wykonanie przeglądu eksploatacyjnego separatorów substancji ropopochodnych i osadników w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Żywieckiego, dla  określenia stopnia zanieczyszczenia instalacji odpadami i konieczności ich czyszczenia, a także w celu oceny poprawności pracy całej instalacji.

- czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych i osadników, odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych powstających w wyniku tej usługi. Szacunkowa ilość separatorów do czyszczenia – osiem.*

Cześć II – wykonanie do 30.10.2026r.

- Wykonanie przeglądu eksploatacyjnego separatorów substancji ropopochodnych i osadników w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Żywieckiego, dla  określenia stopnia zanieczyszczenia instalacji odpadami i konieczności ich czyszczenia, a także w celu oceny poprawności pracy całej instalacji.

- czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych i osadników, odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych powstających w wyniku tej usługi. Szacunkowa ilość separatorów do czyszczenia – osiem.*

Przed złożeniem oferty Oferent powinien dokonać wizji w terenie.

# Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy dotyczący wykonania przeglądu eksploatacyjnego obejmuje:

- sprawdzenie stanu technicznego włazów separatora;

- kontrolę zewnętrzną instalacji;

- kontrolę stanu odbiornika ścieków odprowadzanych z separatorów;

- sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania poszczególnych elementów składowych separatora (pływaki, sekcje lamelowe, komory koalescencyjne, maty filtracyjne, wkłady koksowe itp.);

- pomiar warstwy odseparowanego oleju w poszczególnych zbiornikach systemu;

- pomiar warstwy szlamów zaolejonych zgromadzonych w poszczególnych zbiornikach systemu odpowiednimi narzędziami;

- dokonanie wpisów w istniejącej książce eksploatacji separatora po dokonanym przeglądzie (; zalecenia co do dalszego postępowania np. termin następnego czyszczenia; numer decyzji właściwego organu administracyjnego na wytwarzanie odpadów w separatorach przez firmę wykonującą przegląd zgodnie z art. 3. 3 oraz art.17.1 1) ustawy o odpadach (DzU 2001.62.628) w trybie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi; itd.);

- sporządzenie protokołu z wykonanego przeglądu;

- wykonanie materiału zdjęciowego z wykonanego przeglądu;

- określenie terminu ewentualnego czyszczenia separatora.

- Założenie książki dla separatora

# Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy dotyczący czyszczenia obejmuje:

- całkowite opróżnienie zbiorników instalacji;

- dokładne umycie elementów składowych separatora;

- wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów separatora;

- ewentualnie wykonanie innych prac konserwatorskich, niezbędnych do prawidłowego działania separatorów i osadników;

- dokładne umycie zbiorników;

- wykonanie pomiaru pojemności użytkowej poszczególnych zbiorników;

- odbiór, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych – pozostałości po wykonanym czyszczeniu;

- dokonanie wpisów w istniejącej książce eksploatacji separatora po dokonanym czyszczeniu (odręczny szkic instalacji i jej opis - numeracja studzienek; opis stanu technicznego instalacji; numer decyzji właściwego organu administracyjnego na wytwarzanie odpadów w separatorach przez firmę wykonującą przegląd zgodnie z art. 3. 3 oraz art.17.1 1) ustawy o odpadach (DzU 2001.62.628) w trybie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi; itd.);

- wykonanie materiału zdjęciowego z wykonanego czyszczenia;

- napełnienie separatora czystą wodą, aż do przelewu na wylocie.

Wykonawca w ofercie przedstawia łączną cenę za wykonie przeglądu 29 separatorów substancji ropopochodnych (wykaz w tabeli nr 1) wraz z osadnikami oraz za wykonie wyżej wymienionych prac czyszczących dla ośmiu separatorów. Zamawiający po dokonaniu przeglądu wskaże ilość oraz lokalizację separatorów, które należy wyczyścić.

# Termin wykonania zadania ustala się da części I do 30.06.2026r. dla części II do 30.10.2026r. Za wykonanie poszczególnych części wykonawcy przysługuje wynagrodzenie.

Usługa będzie traktowana za wykonaną w momencie podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru prac i będzie to podstawą do wystawienia faktury.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. o ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz. U. Nr 96 poz. 437).

Powierzone do wykonania prace składają się na przedmiot zamówienia będą wykonane przez Wykonawcę, jego sprzętem o narzędziami, z zachowaniem zasad BHP i PPOŻ.

* - Ilość separatorów podana przez Zamawiającego jest wyłącznie szacunkowa i służy tylko do wyliczenia ceny oferty i porównania złożonych ofert. Ilość separatorów przeznaczonych do czyszczenia może odbiegać od ilości wskazanych przez Zamawiającego. Wynagrodzenie Wykonawcy wynikać będzie z ilości faktycznie wyczyszczonych separatorów i zaoferowanych cen jednostkowych. Umowa zawarta z wyłonionym wykonawcą rozliczana będzie na podstawie zaoferowanych w ofercie cen jednostkowych i faktycznie wykonanego zakresu usług.